## 1 кв.2016
|  | Список листов |  |  |  | Форма 1.1
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
ООО "Сети"
| Дата | Обосновывающие данные |  |  | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт
|  | Объект | Обосновывающий документ | Причина отключения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 0 | Итого |  |  | 17.5 | 111
0
r | 11.02.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6, КТП №2, 10/0,4 кВ | Акт расследования аварий | Обрыв провода (сильный ветер) | 8 | 111
r | 16.02.2016 | п.г.т.Февральск,Ф № 9, 10 кВ | План производства работ | Чистка ВЛ-10 кВ от кустарника | 4 | 45
r | 24.02.2016 | п.г.т.Февральск,Ф № 19-38, 10 кВ | План производства работ | Чистка ВЛ-10 кВ от кустарника | 4 | 1
r | 15.03.2016 | п.г.т.Февральск,Ф № 19-38, 10 кВ | Акт расследования аварий | Замена АВ 99-250А | 1.5 | 23
r
r | 6
r | 7
r | 8
r | 9
r | 10
r | 11
r | 12
r | 13
r | 14
r | 15
r | 16
r | 17
r | 18
r | 19
r | 20
r | 21
r | 22
r | 23
Добавить

## 2 кв.2016
|  | Список листов |  |  |  | Форма 1.1
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
ООО "Сети"
| Дата | Обосновывающие данные |  |  | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт
|  | Объект | Обосновывающий документ | Причина отключения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 0 | Итого |  |  | 166.9 | 689
0
r | 01.04.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6, КТП №5, 10/0,4 кВ | Акт расследования аварий | Обрыв двух вводов(обвал крыши гаража) | 1.5 | 109
r | 01.04.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6, КТП №5, 10/0,4 кВ | Акт расследования аварий | Обрыв ввода(порывы ветра) | 3 | 121
r | 02.04.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6, КТП №5, 10/0,4 кВ | Акт расследования аварий | Обрыв провода( порывы ветра, мокрый снег) | 2 | 109
r | 02.04.2016 | с.Февральское,Ф №29, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | МТО. Захлёст проводов | 9 | 128
r | 02.04.2016 | п.г.т.Февральск,Ф №9, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | МТО. Захлёст проводов | 12 | 45
r | 03.04.2016 | с.Златоустовск | Акт расследования аварий | Падение опоры( порывы ветра, мокрый снег) | 9 | 32
r | 07.04.2016 | с.Февральское,Ф №29, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | МТО. Захлёст проводов | 2.5 | 128
r | 19.04.2016 | с.Февральское,Ф №29, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | МТО. Захлёст проводов | 2 | 128
r | 21.04.2016 | п.г.т.Февральск,Ф №40, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | МТЗ. Пробой изолятора ШС-10, опора №10 | 12 | 93
r | 26.04.2016 | п.г.т.Февральск,Ф №9, ВЛ-0,4 кВ | План работы | Замена АС 4*50 на СИП 4*50 | 6 | 45
r | 27.04.2016 | с.Февральское,Ф №29, ВЛ-10 кВ | План работы | Перекладка проводов | 5 | 128
r | 04.05.2016 | п.г.т.Февральск,Ф №6, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | МТО. Упали 3 опоры | 19.3 | 45
r | 04.05.2016 | с.Февральское,Ф №29, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | МТЗ. Пробой изолятора ШС-10, опора №10 | 18 | 128
r | 07.05.2016 | п.г.т.Февральск,Ф №6, ВЛ-0,4 кВ | Акт расследования аварий | МТО. Захлёст проводов | 3 | 0
r | 07.05.2016 | п.г.т.Февральск,Ф №6, ВЛ-0,4 кВ | Акт расследования аварий | Обрыв проводова | 5.3 | 45
r | 13.05.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6- 6 кВ | План работы | Замена вводов | 1 | 689
r | 14.05.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6- 0,4 кВ | Акт расследования аварий | Замена вводов | 1 | 89
r | 19.05.2016 | п.г.т.Токур,Ф-0,4 кВ | План работы | Замена вводов | 4 | 28
r | 19.05.2016 | с.Февральское,Ф №29, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | Уронили дерево | 1.3 | 128
r | 24.05.2016 | с.Февральское,Ф №29, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | Упало дерево | 14 | 128
r | 25.05.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6- 6 кВ | План работы | Замена вводов | 7 | 35
r | 01.06.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6- 6 кВ | План работы | Замена вводов | 7 | 38
r | 02.06.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6- 6 кВ | План работы | Замена вводов | 7 | 38
r | 03.06.2016 | п.г.т.Экимчан,Ф №6- 6 кВ | План работы | Замена вводов | 4 | 38
r | 18.06.2016 | с.Февральское,Ф №29, ВЛ-0,4 кВ | Акт расследования аварий | Упала опора связи на опору | 2 | 1
r | 23.06.2016 | п.г.т.Февральск,Ф №34, ВЛ-10 кВ | Акт расследования аварий | МТО. Упала опора | 5 | 1
r | 30.06.2016 | п.г.т.Февральск,Ф №34,№ 6 ВЛ-10 кВ | План работы | Выправка опор | 4 | 57
r | 23
Добавить

## 3 кв.2016
|  | Список листов |  |  |  | Форма 1.1
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
ООО "Сети"
| Дата | Обосновывающие данные |  |  | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт
|  | Объект | Обосновывающий документ | Причина отключения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 0 | Итого |  |  | 205 | 689
0
r | 05.07.2016 | п.г.т.Экимчан, ул.Геологическая,Ф-0,4 кВ | План производства работ | Замена вводов | 4 | 23
r | 11.07.2016 | с.Февральское,Ф № 29, 10 кВ | Акт расследования аварий | МТО. Штормовой ветер-упала ветка на ВЛ 10кВ. | 12 | 231
r | 14.07.2016 | п.г.т.Февральск,Ф № 34, 10 кВ | План производства работ | Выправка опор | 1 | 1
r | 15.07.2016 | ТП№10 10/0,4кВ | План производства работ | Ревизия контактора | 3 | 432
r | 19.07.2016 | п.г.т.Токур, пер.Горняцкий,Ф-0,4 кВ | Акт расследования аварий | Падение опоры 2 шт. | 11 | 47
r | 22.07.2016 | п.г.т.Экимчан, ул.Базанова,КТП №3 | План производства работ | Установка опор | 8 | 78
r | 25.07.2016 | п.г.т.Экимчан, ул.Базанова,КТП №3 | План производства работ | Установка опор | 8 | 78
r | 26.07.2016 | п.г.т.Экимчан, ул.Базанова,КТП №3 | План производства работ | Установка опор | 7 | 78
r | 27.07.2016 | п.г.т.Экимчан, ул.Базанова,КТП №3 | План производства работ | Установка опор | 8 | 78
r | 27.07.2016 | с.Февральское, Ф№29/13/2 | План производства работ | Замена опоры Ф№16 | 2 | 66
r | 28.07.2016 | п.г.т.Экимчан, ул.Базанова,КТП №3 | План производства работ | Установка опор | 8 | 78
r | 29.07.2016 | п.г.т.Экимчан, ул.Базанова,КТП №3 | План производства работ | Установка опор | 6 | 78
r | 02.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6/6/1 | План производства работ | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | 6 | 23
r | 02.08.2016 | п.г.т.Экимчан, пер.Цепенко,КТП №5 | План производства работ | Установка опор | 4 | 12
r | 04.08.2016 | п.г.т.Экимчан, пер.Цепенко,КТП №5 | План производства работ | Замена вводов | 6 | 12
r | 05.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6/6/1 | План производства работ | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | 6 | 23
r | 09.08.2016 | Ф№29/13/2 /1;2 | Акт расследования аварий | Подключение электропитания от КТП №12 к КТП №13 из за аварии ТМ на КТП №13 | 4 | 63
r | 10.08.2016 | п.г.т.Экимчан, пер.Цепенко, Пожарная часть, КТП №5 | План производства работ | Замена вводов | 3 | 1
r | 10.08.2016 | с.Февральское, Ф№29КТП№13 | Акт расследования аварий | Замена ТМ 160кВА на резервный ТМ-630 кВА на КТП №13 | 2 | 208
r | 11.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Выправка 2 опор Ф№6 | 2 | 58
r | 12.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | Акт расследования аварий | Замена опоры Ф№6 | 8 | 58
r | 15.08.2016 | п.г.т.Токур, КТП № 2, Ф-0,4 кВ | План производства работ | Прокладка ВЛЭП-0,4 кВ, Спорт зал СОШ | 4 | 50
r | 16.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Выправка опорФ№6 опора№66 №42 №44 | 3 | 58
r | 18.08.2016 | п.г.т.Токур, КТП № 2, Ф-0,4 кВ | План производства работ | Прокладка ВЛЭП-0,4 кВ, Спорт зал СОШ | 5 | 50
r | 18.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Выправка опорФ№6 опора№81 №82 Перекладка проводов опора №35;36. | 3 | 58
r | 18.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Выправка опорФ№6 опора№81 №82 Перекладка проводов опора №35;36. | 3 | 58
r | 19.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | ТО КТП №6 установка грозоразрядников. | 2 | 58
r | 22.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6/6/1 | План производства работ | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | 6 | 23
r | 23.08.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6/6/1 | План производства работ | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | 6 | 23
r | 26.08.2016 | п.г.т.Токур, КТП № 5, Ф № 4- 6 кВ | Акт расследования аварий | Пробой изолятора. Замена изоляторов ИПУ 10/630 | 2 | 345
r | 01.09.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6/6/1 | План производства работ | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | 6 | 23
r | 02.09.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6/6/1 | План производства работ | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | 6 | 23
r | 06.09.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Реконструкция ВЛ 10кВ ул. Таёжная | 6 | 84
r | 08.09.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Реконструкция ВЛ 10кВ ул Таёжная | 6 | 84
r | 12.09.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Реконструкция ВЛ 10кВ ул Таёжная | 6 | 84
r | 13.09.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Реконструкция ВЛ 10кВ ул Таёжная | 6 | 84
r | 14.09.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Плановый. Реконструкция ВЛ 10кВ ул Таёжная | 6 | 84
r | 15.09.2016 | п.г.т.Февральск, Ф№6 10кВ | План производства работ | Реконструкция ВЛ 10кВ ул Таёжная | 5 | 22
r | 16.09.2016 | п.г.т.ФевральскТП-9, ТП-10 | План производства работ | ТО ТП №9 , ТП-10 | 2 | 279
r | 27.09.2016 | п.г.т.Экимчан, Фидер № 6-6 кВ3 | Акт расследования аварий | Падение опоры (порывы ветра) | 3 | 689
Добавить
18.08.2016 | п.г.т.Токур, КТП № 2, Ф-0,4 кВ | План производства работ | Прокладка ВЛЭП-0,4 кВ, Спорт зал СОШ | 5 | 50

## 4 кв.2016
|  | Список листов |  |  |  | Форма 1.1
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
ООО "Сети"
| Дата | Обосновывающие данные |  |  | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт
|  | Объект | Обосновывающий документ | Причина отключения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 0 | Итого |  |  | 0 | 0
0
r
r
r
r
r
r | 6
r | 7
r | 8
r | 9
r | 10
r | 11
r | 12
r | 13
r | 14
r | 15
r | 16
r | 17
r | 18
r | 19
r | 20
r | 21
r | 22
r | 23
Добавить